南京林业大学北大山实验楼
门禁安装服务项目需求文件

一、基本信息

1.项目名称：南京林业大学北大山实验楼门禁安装服务
2.项目地点：南京林业大学北大山实验楼
3.项目概况：北大山实验楼实验室及办公用房安装门禁系统，涉及约15个门点（其中单开门约13个、双开门约2个），配置门禁控制器、门禁读卡器、门禁专用电源、单门电磁锁、双门电磁锁、出门按钮及配套线缆辅材，实现刷卡授权开门、出入权限管理、进出记录留痕，并与学校校园一卡通系统对接，实行统一授权与集中管理。
4.项目服务时间：

（1）建设工期：自合同签订并接到进场通知之日起15个日历天内，完成全部设备供货、运输、安装、布线、调试，并具备验收条件。

（2）运维服务期：自项目整体验收合格之日起，提供为期3年的免费质保与运维服务。
5.限价：人民币15000.00元，大写壹万伍仟元整（包含所有税费等在内的包干费用）。

二、服务范围

本项目采取“包工、包料、包安装、包调试、包培训、包验收、包运维”的总承包方式，服务范围包括：

1.门禁系统全部设备及配套辅材的供货、运输、装卸与现场保管；

2.门禁控制器、门禁读卡器、单/双门电磁锁、出门按钮、门禁专用电源的安装与固定；

3.电源线、控制线、网线等线缆的敷设，以及线槽、PVC管（槽）的安装及相关施工辅材；

4.门禁系统整体调试、与校园一卡通平台对接、权限配置与开通；

5.使用培训与项目资料（含竣工图、运维手册等）交付；

6.组织竣工验收并配合采购人完成验收整改；

7.项目验收合格后3年免费质保与运维服务。
三、服务要求

（一）总体要求
1.本项目设计、施工、验收应符合国家及行业现行有效的相关标准规范。
2.设备及系统应满足校园一卡通系统对接要求，实现统一授权、统一管理、统一数据。
3.门禁系统应满足断电自动开锁（失电开锁）要求，确保紧急情况下人员可正常疏散。
4.系统运行应安全、稳定、可靠，权限管理严格，进出记录完整、可追溯。
（二）设备及材料技术要求
1.门禁控制器：采用主流品牌四门控制器，支持TCP/IP网络通讯，支持脱机存储与在线实时上传，具备读卡器、出门按钮、门磁等接口，支持多门联动，具备防拆、防破坏报警功能。

2.门禁读卡器：兼容校园一卡通CPU卡及学校现有发卡系统，读卡灵敏、稳定，具备一定防水防尘能力，支持校园手机NFC刷卡；安装高度符合人体工学（一般约1.2米至1.4米）。

3.门禁专用电源：输出12V、10A，具备过流、过压、短路保护，供电稳定可靠，符合安全供电要求。

4.电磁锁：单门锁吸力不低于280kg，双门锁为2×280kg，含配套安装支架；通电上锁、断电开锁，安装牢固、对位准确。

5.出门按钮：86式标准面板，动作可靠、手感良好。

6.线缆及管材：控制线、电源线、网线等均符合国标要求（超五类网线、RVV系列线缆），线径符合清单规格；线槽、PVC管等管材强度满足要求、具有阻燃性能。

7.所有设备材料均须为知名品牌合格正品，提供产品相关质保凭证；门禁控制器与门禁读卡器由采购人提供。
（三）施工及安装工艺要求

1.施工前：供应商应勘察现场，制定施工方案与进度计划，与采购人确认安装点位、走线路由，并取得进场施工许可。

2.管线敷设：线缆敷设应横平竖直、排列整齐，采用线槽、PVC管保护，强弱电分离；线缆两端标识清楚、标签统一。

3.设备安装：控制器、读卡器、电源、门锁、出门按钮等安装牢固、端正、隐蔽美观；电磁锁与门体对位准确，锁体吸合紧密。

4.施工不得破坏楼内现有设施、装修及消防设施；确需开孔、开槽的，应征得采购人同意并恢复原貌。

5.施工期间应保护实验室设备、资料及办公环境，做到工完场清、垃圾及时清运。

6.在实验室、办公室正常教学科研期间施工的，应合理安排工序与时段，尽量减少对使用的影响；如需停水停电或占用通道，应提前与采购人协商。
（四）工期与响应时间要求
1.供应商应在收到进场通知后7天内组织进场施工，并自进场之日起15个日历天内完成全部施工并具备验收条件。

2.供应商应合理组织人力、材料，确保按期保质完成；因供应商原因造成工期延误的，应承担相应责任。

3.对采购人提出的合理变更、整改要求，供应商应及时响应并落实。
（五）其他要求

1.供应商应遵守诚实信用原则，如实报价，不得弄虚作假。

2.项目实施过程中发生的一切安全事故及责任，由供应商承担。

3.本文件未尽事宜，由双方协商确定。

