南京林业大学林学楼

网络线路优化改造服务项目需求文件

一、基本信息

1.项目名称：林学楼网络线路优化改造服务。

2.项目服务时间：1个月。

3.限价：人民币 98000.00元，大写玖万捌仟圆整（包含所有税费等在内的包干费用）。

二、服务范围及内容

1.总体目标

林学院共5层，弱电间位于2楼。本次优化改造服务主要目标是替换老化双绞线，搭建稳定、高速的综合布线系统，满足千兆网络传输需求，适配Wi-Fi 6、Wi-Fi 7无线AP的部署，同时以2楼弱电间为核心，构建分层布线架构，确保线路走向合理、标识清晰、维护便捷，符合国家综合布线相关标准，布线系统具备良好的兼容性和扩展性，可适配未来校园智能化升级（如智慧教学、远程办公、安防联动等）需求。

2.具体点位清单

	序号
	楼层
	房间号
	无线数量
	有线数量
	共布放数

	1
	1F
	1101 
	1
	2
	3

	
	
	1102-1
	1
	2
	3

	
	
	1102-2
	1
	2
	3

	
	
	1103-1
	1
	2
	3

	
	
	1103-2
	1
	2
	3

	
	
	1104
	1
	2
	3

	
	
	1105
	1
	2
	3

	
	
	1106
	1
	2
	3

	
	
	1107 
	1
	2
	3

	
	
	1108
	1
	2
	3

	
	
	1109 
	1
	2
	3

	
	
	1110 
	1
	2
	3

	
	
	1111
	1
	4
	5

	
	
	1112 
	1
	2
	3

	
	
	1113
	1
	2
	3

	
	
	1114
	1
	2
	3

	
	
	1115
	1
	2
	3

	
	
	1116
	1
	2
	3

	
	
	1117
	1
	3
	4

	
	
	1118
	1
	2
	3

	
	
	1119
	1
	2
	3

	
	
	1120
	1
	2
	3

	
	
	1121 
	1
	2
	3

	2
	2F
	1201
	1
	2
	3

	
	
	1202
	1
	2
	3

	
	
	1203
	1
	2
	3

	
	
	1204
	1
	2
	3

	
	
	1205
	1
	2
	3

	
	
	1206
	1
	2
	3

	
	
	1207
	1
	2
	3

	
	
	1208 
	1
	2
	3

	
	
	1209 
	1
	2
	3

	
	
	1210 
	1
	2
	3

	
	
	1211 
	1
	2
	3

	
	
	1212 
	1
	2
	3

	
	
	1213 
	1
	2
	3

	
	
	1214 
	1
	2
	3

	
	
	1215
	1
	2
	3

	
	
	1216 
	1
	2
	3

	
	
	1217 
	1
	2
	3

	
	
	1218 
	1
	2
	3

	
	
	1219 
	1
	2
	3

	
	
	1220 
	1
	2
	3

	
	
	1221 
	1
	2
	3

	
	
	1222
	1
	2
	3

	
	
	1223 
	1
	2
	3

	
	
	1224 
	1
	2
	3

	
	
	1225
	1
	2
	3

	
	
	1226 
	1
	2
	3

	
	
	1227 
	1
	2
	3

	
	
	1228 
	1
	2
	3

	
	
	1229
	1
	2
	3

	
	
	1230 
	1
	2
	3

	3
	3F
	1301 
	1
	2
	3

	
	
	1302 
	1
	2
	3

	
	
	1303
	1
	2
	3

	
	
	1304 
	1
	2
	3

	
	
	1305 
	1
	2
	3

	
	
	1306 
	1
	2
	3

	
	
	1307 
	1
	2
	3

	
	
	1308 
	1
	2
	3

	
	
	1309 
	1
	2
	3

	
	
	1310 
	1
	2
	3

	
	
	1311 
	1
	2
	3

	
	
	1312
	1
	8
	9

	
	
	1313 
	1
	2
	3

	
	
	1314 
	1
	2
	3

	
	
	1315 
	1
	2
	3

	
	
	1316 
	1
	2
	3

	
	
	1317 
	1
	4
	5

	
	
	1318 
	1
	3
	4

	
	
	1319A 
	1
	2
	3

	
	
	1319B 
	1
	2
	3

	
	
	1320 
	1
	2
	3

	
	
	1321 
	1
	2
	3

	
	
	1322 
	1
	2
	3

	
	
	1323 
	1
	2
	3

	
	
	1324 
	1
	2
	3

	
	
	1325 
	1
	2
	3

	
	
	1326 
	1
	2
	3

	
	
	1327 
	1
	2
	3

	
	
	1328 
	1
	3
	4

	
	
	1329 
	1
	2
	3

	
	
	1330 
	1
	2
	3

	
	
	1331 
	1
	5
	6

	
	
	1332
	1
	2
	3

	
	
	1333 
	1
	2
	3

	4
	4F
	1401 
	1
	2
	3

	
	
	1402 
	1
	2
	3

	
	
	1403-1 
	1
	2
	3

	
	
	1403-2 
	1
	2
	3

	
	
	1404 
	1
	2
	3

	
	
	1405 
	1
	2
	3

	
	
	1406 
	1
	2
	3

	
	
	1407 
	1
	2
	3

	
	
	1408 
	1
	2
	3

	
	
	1409 
	1
	2
	3

	
	
	1410 
	1
	2
	3

	
	
	1411-1/2 
	1
	2
	3

	
	
	1412
	1
	2
	3

	
	
	1413 
	1
	2
	3

	
	
	1414 
	1
	2
	3

	
	
	1415 
	1
	2
	3

	
	
	1416
	1
	2
	3

	
	
	1417 
	1
	2
	3

	
	
	1418 
	1
	2
	3

	
	
	1419
	1
	2
	3

	
	
	1420 
	1
	2
	3

	
	
	1421 
	1
	2
	3

	
	
	1422 
	1
	3
	4

	
	
	1423
	1
	2
	3

	
	
	1424 
	1
	2
	3

	
	
	1425 
	1
	2
	3


	
	
	1426 
	1
	2
	3

	
	
	1427
	1
	2
	3

	
	
	1429
	1
	2
	3

	
	
	1428/1430 
	1
	4
	5

	5
	5F
	1501 
	1
	2
	3

	
	
	1502 
	1
	2
	3

	
	
	1503-1/2 
	1
	2
	3

	
	
	1504 
	1
	2
	3

	
	
	1505 
	1
	2
	3

	
	
	1506 
	1
	2
	3

	
	
	1507 
	1
	2
	3

	
	
	1508 
	1
	2
	3

	
	
	1509 
	1
	2
	3

	
	
	1510 
	1
	2
	3

	
	
	1511 
	1
	2
	3

	
	
	1512 
	1
	2
	3

	合计
	129
	277
	406


三、服务要求

1.主要材料选型

项目所用网线要采用六类非屏蔽双绞线，需要满足：23AWG，带宽达到250MHz；8根芯线采用单股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层；符合ANSI/TIA-568-C.2、ISO/IEC 11801、EN50173-1:2001六类规范；护套：紧护套结构，线对间十字隔离技术，LSOH材质；提供网线Fluke测试报告。

项目所用的六类非屏蔽信息模块应符合 TIA/EIA-568.2-D 六类标准，支持 250MHz 传输带宽。模块金针部分应含有不低于 50μ" 的整体镀金层，插拔寿命≥ 750次。壳体采用阻燃材料，符合 UL94V-0 等级。

项目中所用的六类非屏蔽 RJ45 水晶头应符合 TIA/EIA-568.2-D 及 ISO/IEC 11801 Category 6 组件级别标准，内部采用 4 上 4 下交错式排列，能够有效控制近端串扰并容纳 1.0mm—1.1mm 的线芯直径，采用三叉片设计，接触针脚采用磷青铜材质，厚度不低于 50μ" 的整体镀金，外壳采用优质聚碳酸酯（PC）阻燃材料，高韧性锁定弹片可承受 180°连续弯折20次以上不折断。

本次重新打配线架所需的跳线同样需要满足上述要求。

项目所需要的线管线槽需要采用优质阻燃PVC套管（主要用于线路穿墙体、楼板等防护）、标签纸、卡钉、膨胀螺丝、扎带等辅材均须选择国内头部品牌的优质产品。

2.施工要求

（1）施工准备

按要求做好施工方案，并采购所有设备、辅料，确保产品质量合格，具备产品合格证、检测报告等相关文件。

准备施工工具，包括剥线钳、压线钳、网络测试仪、电钻、螺丝刀、卷尺、线槽剪等，确保工具完好、可用。

绘制详细的施工图纸，标注线路走向、分线箱位置、终端点位、设备安装位置等，确保施工精准。

清理弱电间、各楼层走廊、教室、办公区的施工区域，移除障碍物，确保施工空间充足。

检查教学楼原有线路、设备，做好标记，便于拆除和替换；对需要保留的设备进行保护，避免施工损坏。

在施工区域设置警示标识，提醒师生注意安全，避免施工过程中发生意外；合理规划施工时间，避开教学、办公高峰期，减少对正常教学办公的影响。

（2）施工流程

本次施工遵循“先拆除、后布线、再安装、最后测试”的流程，具体步骤如下：

①原有线路拆除：组织施工人员拆除楼内原有老化双绞线、废弃模块、面板等，拆除过程中避免损坏墙体、地面和其他设施；拆除的废弃物资统一收集、妥善处理，保持现场整洁。

②线槽安装：按照施工图纸，在各楼层走廊、教室、办公区、楼梯间安装线槽，线槽固定牢固、排列整齐，避开强电、水源、高温区域；线槽连接处做好密封处理，防止灰尘、水汽进入。穿越防火分区处加装防火封堵与阻燃套管。

③线缆布放：将六类非屏蔽双绞线按设计要求布放入线槽，从2楼弱电间引出主干线路至各楼层分线箱，再从分线箱引出分支线路至各终端点位；线缆布放过程中避免拉扯、扭曲、破损，排列整齐，做好固定；预留足够的冗余长度，便于后续维护。AP线路布放需考虑安装高度和位置（尽可能在房屋顶部中间位置吊装），确保信号覆盖均匀，相邻AP覆盖范围保持10%～15%的重叠。

④终端安装：在工作区终端点位安装模块、面板，将双绞线与模块压接牢固，确保接触良好；面板安装平整、牢固，与墙面、桌面协调；做好终端点位标识。信息插座根据现场实际情况确定具体位置。

⑤线路测试：对所有线路进行测试，包括传输速率、连通性、抗干扰性等，确保线路传输稳定、无故障；对测试不合格的线路进行排查、整改，直至测试合格。测试标准符合GB 50312-2016规范要求。

⑥现场清理：施工完成后，清理施工区域的杂物、垃圾，恢复现场原貌（损坏的墙体、地面和其他设施需要恢复）；整理施工资料，包括施工图纸、设备清单、测试报告等，归档留存。

3.验收材料要求

项目验收时需要提供：综合布线方案、施工图纸（线路走向图、终端点位图、设备安装图等）、设备辅料清单及产品合格证和检测报告、线路测试报告（连通性、传输速率等）、施工记录（施工进度、施工人员、施工过程等）。

